## Sheet1
10t蒸汽锅炉及配套设备采购
包号 | 序号 | 设备、器材名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
| 一 | 10t蒸汽锅炉主机及配套设备
| 1 | 蒸汽锅炉 | SZL10-1.25-AII | 台 | 2 | 锅炉集中控制系统 由锅炉厂家配套提供
| 2 | 鼓风机（加装消声器） | N=18.5kW，风量17500m3/h， 风压2304Pa | 台 | 2 | 锅炉配套（可调速）
| 3 | 引风机（加装消声器） | N=110kW，风量45000m3/h， 风压4600-5400Pa | 台 | 2 | 锅炉配套（可调速）
| 4 | 调速箱(锅炉配套) | GL-16P/I N＝1.1kW | 台 | 2 | 锅炉配套
| 5 | 省煤器(锅炉配套) | 受热面积131.2㎡，额定工作压力1.6MPa | 台 | 2 | 配套10t/h蒸汽锅炉
| 6 | 连续排污扩容器 | LP-800 | 台 | 1
| 7 | 锅炉给水泵（变频） | Q=12.5m3/h N=15Kw H=160m | 台 | 3
| 8 | 采暖换热器 | 汽-水换热器 蒸汽压力：0.2-0.9Mp；二次网供回水温度：95/70℃；供热量为3.5MW | 台 | 2 | 75%互为备用
| 9 | 采暖循环水泵 | Q＝346m3/h H＝60m N＝90Kw | 台 | 2
| 10 | 分气缸 | D=600mm | 个 | 1 | 长度施工图确定
| 11 | 10t蒸汽锅炉控制柜 |  | 面 | 2 | 现场勘查，与原有控制柜尺寸一致
报价时必须有总价及单项分项报价
| 二 | 配套10t蒸汽锅炉脱硫除尘设备
| 1 | 布袋除尘器 | 处理烟气量：30000m3/h，设备阻力＜1200pa，处理后的烟气排物中颗粒物＜30mg/m³。 | 台 | 2 | 需根据现场定制
| 2 | 储气罐 | φ1000（内径）*2870 | 台 | 2 | 最终数量根据现场实际情况确定，投标时按2台报价，如未采购两台将按分项最终报价核减
| 3 | 螺杆空压机 | EC-90 出气量10 m3/min，压力0.4-0.7MPa N=37KW | 台 | 2 | 最终数量根据现场实际情况确定，如未采购两台将按分项最终报价核减
| 4 | 脱硫塔 | 烟气处理量30000 m3/h | 台 | 2 | 一炉一塔，材质：316L不锈钢，内部作防腐。需根据现场定制,建议采用室内布置，最终数量根据现场实际情况确定
| 5 | 脱硫循环泵 | Q＝60m3/h H＝30m N＝15Kw | 台 | 4 | （一台备用）
| 6 | 反冲洗泵 | Q＝30m3/h H＝40m N＝7.5Kw | 台 | 2 | （一台备用）
| 7 | 压滤机泵 | Q＝15m3/h H＝25m N＝3.0Kw | 台 | 2 | （一台备用）
| 8 | 板框压滤机 | 厂家配套 | 台 | 4 | 脱硫塔厂家配套
| 9 | 搅拌器 | 1.5 Kw | 套 | 1 | 脱硫塔厂家配套
| 10 | 曝气风机 | HG750 0.75Kw | 台 | 1 | 脱硫塔厂家配套
| 11 | 碱液搅拌罐 | ∅1900，H=1800 | 台 | 1 | 脱硫塔厂家配套
| 12 | 控制柜 |  | 面 | 1 | 脱硫塔厂家配套
报价时必须有总价及单项分项报价。（因此项工程含4t热水锅炉配套的脱硫设备拆除及新购置的10t蒸汽锅炉配套脱硫除尘设备的安装工作，必须将安装及设备拆除费和设备购置费分开报价）具体见技术规格书